## Sheet1
別記１０－１
一般取扱所（吹付塗装作業等）点検表
点検項目 |  |  | 点検内容 | 点検方法 | 点検 | 措置年月日及
[5 empty] | 結果 | び措置内容
建築物 | 壁、柱、はり 及び屋根 |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視
| 他用途との区画 |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視
| 防火戸 |  | 変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否 | 目視
| 床面 |  | 滞油、滞水の有無 | 目視
|  |  | 亀裂、損傷、くぼみ等の有無 | 目視
| 階段 |  | 変形、損傷の有無及び固定状況の適否 | 目視
換気・排出設備等 |  |  | 給排気のダクト等の変形、損傷の有無及び固定状況の適否 | 目視
|  |  | 引火防止網の損傷及び目づまりの有無 | 目視
|  |  | 防火ダンパーの損傷の有無及び機能の適否 | 目視（機能の適否については手動確認）
|  |  | ファンの作動状況の適否 | 作動確認
|  |  | 可燃性蒸気警報装置の作動状況の適否 | 作動確認
貯留設備、排水溝 |  |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視
危険物の漏れ、あふれ等防止設備 |  |  | 滞油等の有無 | 目視
|  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  | 固定状況の適否 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 目視又は作動確認
塗装設備等 | 基礎、架台、支柱 |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  | 沈下の有無 | 目視
|  |  | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視
|  |  | アンカーボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
| 本体部等 |  | 漏えいの有無 | 目視
|  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
| アース |  | 断線の有無 | 目視
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
| 安全装置 |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
|  |  | 固定状況の適否 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
| 計測装置 |  | 損傷の有無 | 目視
温度計、乾湿
| 計､圧力計､回 |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
転計､秤量計､
| 流量計、静電 |  | 作動、指示状況の適否 | 目視
気測定器等
危険物を取り扱うタンク | 架台、支柱 |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  | 固定ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視
| 本体部 |  | 漏えいの有無 | 目視及びガス検知器等による検知
|  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視又は計器による肉厚測定
|  |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  |  | 保温（冷）材の損傷、脱落等の有無 | 目視
|  |  | 強め輪の変形、亀裂、ゆるみ等の有無 | 目視
| ノズル（水抜管を含む。）、 マンホール等 |  | 漏えいの有無 | 目視
|  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  | 取付ボルトの折損等の有無 | 目視
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視又は計器による肉厚測定
| ミキサー |  | 漏えいの有無 | 目視
|  |  | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  | 固定ボルトの腐食及びゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
| アース |  | 断線の有無 | 目視
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
| 安全装置 （通気管等） |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
|  |  | 引火防止網の目づまり、損傷の有無 | 目視
|  |  | 固定状況の適否 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 目視
| 計測装置 （液面計等） |  | 損傷の有無 | 目視
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  | 作動、指示状況の適否 | 目視
| 注入口 |  | 漏えいの有無 | 目視
|  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  | 接地電極損傷の有無 | 目視
|  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
| 注入口ピット |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視
|  |  | 油種別表示の有無 | 目視
配管・バルブ等 | 配管 |  | 漏えいの有無 | 目視
|  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  | 保温（冷）材の損傷、脱落等の有無 | 目視※注
|  |  | 地盤面との離隔状況 | 目視
| フランジ、 バルブ等 |  | 漏えいの有無 | 目視及びガス検知器等による検知
|  |  | 損傷の有無 | 目視
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  | バルブ開閉機能の適否 | 手動確認
|  |  | フランジ、ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
| ラック、 サポート |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  | 固定状況の適否 | 目視
| 配管ピット |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視
ポンプ設備等 | ポンプ（電動機等を含む。） |  | 漏えいの有無 | 目視
|  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  | 固定ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  |  | 軸受部、回転部等の給油状況の適否 | 目視
|  |  | 流量及び圧力の適否 | 目視
|  |  | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視
| アース |  | 断線の有無 | 目視
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
電気設備 | 配電盤、遮断器（スイッチを含む。）、コンセント、配線等 |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  | 固定状況の適否 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 目視及び作動確認
| 照明機器及びその他の電気機器 |  | 損傷の有無 | 目視
|  |  | 配線結合部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  | 固定状況の適否 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 目視及び作動確認
| アース |  | 断線の有無 | 目視
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
制御装置等 |  |  | 制御系計器の損傷の有無 | 目視
|  |  | 制御盤の固定状況の適否 | 目視
|  |  | 制御系の機能の適否 | 作動確認又はシーケンス試験による。
|  |  | 監視設備の機能の適否 | 作動確認
|  |  | 警報設備の機能の適否 | 作動確認
避雷設備 |  |  | 突針部の傾斜、損傷及び取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  | 避雷導線の断線及び壁体との接触の有無 | 目視
|  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
標識、掲示板 |  |  | 取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無 | 目視
消火設備 | 消火器 |  | 位置、設置数、外観的機能の適否 | 目視
| 消火器以外 の消火設備 |  | 消火設備点検表による。
警報 設備 | 自動火災報知設備 |  | 自動火災報知設備点検表による。
| 自動火災報知設備以外の警報設備 |  | 損傷の有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
その他
注 |  | 保温（冷）材の損傷、脱落等が認められた場合には、保温（冷）材が腐食しているおそれがあることから、保温（冷）材を外して点検することが望ましい。