## Sheet1
別記１１－３
泡消火設備点検表
点検項目 |  |  | 点検内容 | 点検方法 | 点検 | 措置年月日及
[5 empty] | 結果 | び措置内容
水源 | 水槽等 |  | 漏水等の有無 | 目視
|  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
| 水量・水状 |  | 水量（位）の適否 | 目視
|  |  | 障害となる浮遊物、沈殿物等の有無 | 目視
| 給水装置 |  | 腐食、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
呼水装置 | 呼水槽 |  | 漏水等の有無 | 目視
|  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 水量、水状の適否 | 目視
| バルブ |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 開閉状態及び機能の適否 | 手動確認
| 自動給水装置 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
| 減水警報装置 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
加 圧 送 水 装 置 | 電動機 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視及びハンマーテスト
|  |  | 軸受部、回転部等の給油状況 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  |  | 異音、異常振動、異常発熱等の有無 | 作動確認
| 内 燃 機 関 | 本体 | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視及びハンマーテスト
|  |  | 軸受部、回転部等の給油状況 | 目視
|  |  | 異音、異常振動、異常発熱等の有無 | 作動確認
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  | 燃料タンク | 漏えいの有無 | 目視
|  |  | 腐食、変形等の有無 | 目視
|  |  | 量の適否 | 目視
|  |  | バルブの開閉状態及び機能の適否 | 手動確認
|  | 潤滑油 | 著しい汚れ等の有無及び量の適否 | 目視
|  | 蓄電池 | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 電解液量の適否 | 目視
|  |  | 端子電圧の適否 | 電圧測定
|  | 動力伝 達装置 | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  | 起動装置 | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  |  | 回転数の適否 | 回転計の指針確認
|  | 冷却装置 | 冷却水の漏水の有無及び水量、水状の適否 | 目視
|  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  | 給排気装置 | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 周囲の可燃物等の有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
| ポンプ |  | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 固定ボルト等のゆるみ及び脱落等の有無 | 目視及びハンマーテスト
|  |  | 軸受部、回転部等の給油状況 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  |  | 著しい漏水の有無 | 作動確認
|  |  | 異音、異常振動、異常発熱等の有無 | 作動確認
|  |  | 流量及び圧力の適否 | 目視
|  |  | 連成計等の指示状況 | 作動確認
薬剤貯蔵タンク | タンク |  | 漏えいの有無 | 目視
|  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  | 配管取付部のゆるみ等の有無 | 目視及びハンマーテスト
|  |  | 固定ボルト等の腐食、ゆるみ及び脱落等の有無 | 目視及びハンマーテスト
|  |  | 通気管等の目づまり等の有無 | 目視
|  |  | 蓄圧式のものについては圧力計の指示状況 | 目視
|  |  | ベローズを使用のものについてはその老化、損傷等の有無 | 目視
| 消火薬剤 |  | 変質、沈殿物の有無 | 目視（サンプル採取による。）
|  |  | 量の適否 | 目視
薬剤混合装置等 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 糖度計による確認
起動装置 | 手動起動装置 |  | 操作部周囲の障害物の有無 | 目視
|  |  | 標識の取付状況、損傷、汚損等の有無及び記載事項の適否 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
| 自動起動装置 | 起動用水圧開閉装置（圧力スイッチ、圧力タンク） | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 圧力計の指示状況 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  | 火災感知装置（感知器、閉鎖型ヘッド） | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 周囲の障害物の有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
電動機の制御装置 | 制御盤 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 操作管理上の支障の有無 | 目視
| 電源電圧 |  | 電圧の指示状況 | 目視
|  |  | 電源灯の点灯状況 | 目視
| スイッチ類 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 端子のゆるみ、脱落等の有無 | 目視
|  |  | 開閉状態 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
| ヒューズ類 |  | 損傷、溶断等の有無 | 目視
|  |  | 種類、容量の適否 | 目視
|  |  | 予備品の有無 | 目視
| 継電器 |  | 端子のゆるみ、脱落等の有無 | 目視
|  |  | 接点の焼損等の有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
| 結線接続 |  | ゆるみ、脱落等の有無 | 目視
|  |  | 被覆の損傷等の有無 | 目視
流水検知装置 | （又は圧力検知装置） | 自動警報弁（又は流水作動弁） | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  | リターデ ィングチ ャンバー | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  | 圧力スイッチ | 端子のゆるみ、脱落、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  | 警報、表示装置 | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
配管等 | バルブ類（選択弁及び一斉開放弁を含む。） |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 開閉状態及び機能の適否 | 手動確認
| ろ過装置 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | ろ過網の破損、異物の堆積等の有無 | 目視（取り外して行う｡)
|  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
| 配管 |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
| 可撓部を含 |  | 漏えいの有無 | 目視（放射試験の際確認※注）
む。
|  |  | ドレンピットの損傷等の有無 | 目視
| 底部泡注入法 の外部格納筒 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | ホース格納状態の適否 | 目視
泡放出口 | 泡ヘッド |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 取付け角度の適否 | 目視
|  |  | 空気取入口のつまりの有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 放射試験の際確認※注
| 泡チャンバー |  | 本体の腐食、変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 封板の取付状態及び損傷の有無 | 目視（取り外して行う｡)
|  |  | 空気取入口及びバードスクリーンのつまりの有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 放射試験の際確認※注
| 泡モニターノズル |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 空気取入口及びフィルターのつまりの有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 放射試験の際確認※注
泡消火栓 | 消火栓箱等 |  | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 周囲障害物の有無 | 目視
|  |  | 附属工具備え付けの有無 | 目視
|  |  | 標識の適否 | 目視
| ホース及びノズル |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 本数の適否 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 放射試験の際確認
| 表示灯 |  | 損傷等の有無 | 目視
|  |  | 点灯の状況 | 目視
連結送液口 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 周囲障害物の有無 | 目視
|  |  | 表示の適否 | 目視
予備動力源 | 自 家 発 電 設 備 （内燃機関を含む。） | 本体 | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視及びハンマーテスト
|  |  | 軸受部、回転部等の給油状況 | 目視
|  |  | 異音、異常振動、異常発熱等の有無 | 作動確認
|  |  | 絶縁抵抗値の適否 | 絶縁抵抗計による測定
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  | 燃料タンク | 漏えいの有無 | 目視
|  |  | 腐食、変形等の有無 | 目視
|  |  | 量の適否 | 目視
|  |  | バルブの開閉状態及び機能の適否 | 手動確認
|  | 潤滑油 | 著しい汚れ等の有無及び量の適否 | 目視
|  | 蓄電池 | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 電解液量の適否 | 目視
|  |  | 端子電圧の適否 | 電圧測定
|  | 冷却装置 | 冷却水の漏水の有無及び水量、水状の適否 | 目視
|  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  | 給排気装置 | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 周囲の可燃物等の有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
| 蓄電池設備 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 端子ボルトのゆるみ等の有無 | 目視
|  |  | 電解液量の適否 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
| 起動装置 |  | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 操作部周囲の障害物の有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
その他
注 |  | 放射試験については、「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書 に添付する点検票の様式を定める件」(昭和50年10月16日消防庁告示第14号)の「別表第５ 泡消火設備の点検基準」及び「消防用設備等の点検要領の全部改正について」(平成14年 6月11日付け消防予第172号)の「第５ 泡消火設備」に定める点検方法で代替することができること。