様式第４号

バルク貯槽の技術上の基準に対応する事項

（地盤面上に設置したバルク貯槽による貯蔵で、貯蔵能力1,000ｋｇ未満のときに添付）

| 第３号 イ．特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の有無 | ・特定設備検査合格証の有無 ・有 ・無 番号 ・特定設備基準適合証の有無 ・有 ・無 番号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ロ．設備距離 | ①第１種保安物件までの距離（法定距離１.５ｍ以上。バルク供給・充てん設備告示第２条に適合する場合又は地盤面下に埋設した場合を除く） 実際距離 ｍ 保安物件の名称 適用除外の理由 ②第２種保安物件までの距離（法定距離１.０ｍ以上。バルク供給・充てん設備告示第２条に適合する場合又は地盤面下に埋設した場合を除く） 実際距離 ｍ 保安物件の名称 適用除外の理由 |  |  |
| ハ－１．安全弁 | 安全弁の有無 | ・有 ・無 | 高圧ガス設備試験合格品 又は大臣認定品であること。 |
| ハ－２．液面計 | 液面計の有無 | ・有 ・無 | 高圧ガス設備試験合格品 又は大臣認定品であること。 |
| ハ－３．過充てん防止装置 | 過充てん防止装置の有無 | ・有 ・無 | 高圧ガス設備試験合格品 又は大臣認定品であること。 |
| ハ－４．液取入弁 （カップリング用液流出防止装 置付） | 液取入弁及びカップリング用液流出防止装置の有無 | ・有 ・無 | 高圧ガス設備試験合格品 又は大臣認定品であること。 |
| ハ－５．ガス取出弁 （ガス放出防止器又は緊急遮断装置付） | ガス取出弁及びガス放出防止器又は緊急遮断装置の有無 | ・有 ・無 | 高圧ガス設備試験合格品 又は大臣認定品であること。 |
| ハ－６．液取出弁 （ガス放出防止器又は緊急遮断装置付） | 液取出弁及びガス放出防止器又は緊急遮断装置の有無 | ・有 ・無 | 高圧ガス設備試験合格品 又は大臣認定品であること。 |
| ハ－７．均圧弁 （カップリング付） | 均圧弁及びカップリングの有無 | ・有 ・無 | 高圧ガス設備試験合格品 又は大臣認定品であること。 |
| ハ－８．プロテクターによる 保護 | 付属機器全てのふた付プロテクターよる保護の有無 ・有 ・無 - 厚１.６ｍｍ以上の日本工業規格Ｇ３１０１又ＳＳ４００又は同等以上の強度 を有する材料を用いた構造のものであること。 |  |  |
| ハ－９，10．警戒標 | ①液化石油ガス又はＬＰガス貯蔵の表示の有無 ・有 ・無 ②火気厳禁の表示の有無 ・有 ・無 ③緊急連絡先の表示 ・有 ・無 |  |  |
| ハ－11，12．腐食防止措置及び転倒防止措置 | ①腐食防止措置の有無 ・有 ・無 ②転倒防止措置の有無 ・有 ・無 |  |  |

| ニ．バルク貯槽の基礎・接地 安全弁の放出管 | ①基礎の状況 ・コンクリート等による水平な基礎の有無 ・有 ・無 ・不同沈下防止措置の有無 ・有 ・無 ・地盤面との高低差 ・ ｃｍ・高い・低い ②自動車等車両が接触しない措置の有無 ・有 ・無 ③基礎にアンカーボルト等で固定した 支柱又はサドルの有無 ・有 ・無 ④バルク貯槽の接地（大地と電気的に接続）の有無 ・有 ・無 ⑤安全弁に貯槽頂部より高く、上向きの放出管設置の有無 ・有 ・無 |
| --- | --- |
| ヘ．火気との距離 | バルク貯槽の外面から火気までの距離 ｍ |

| 第４～６号 ガス漏れ検知器等 | ①ＬＰガスの通る部分の気密試験実施・合格の有無 ・有 ・無 |
| --- | --- |
|  | ②プロテクター内のガス漏れ検知器・常時監視システムの有無 ・有 ・無 |
|  | ③バルク貯槽と調整器の間で液状のＬＰガスが滞留しにくい措置の有無 ・有 ・無 |

| 第８号 イ、ロ、ハ 供給管の耐圧試験合格の 状況 | ①バルク貯槽と調整器の間の管（２.６Mpa以上の耐圧試験） ・適 ・非 |
| --- | --- |
|  | ②調整器とガスメーター間の管（０.８Mpa以上の耐圧試験） ・適 ・非 |
|  | ③二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間の管（０.８Mpa以上の耐圧 試験） ・適 ・非 |