様式第５号

バルク貯槽の技術上の基準に対応する事項

（地盤面下に埋設したバルク貯槽による貯蔵で、貯蔵能力1,000ｋｇ未満のときに添付）

| 第３号 イ．特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の有無 | ・特定設備検査合格証の有無 ・有 ・無 番号 ・特定設備基準適合証の有無 ・有 ・無 番号 |  |
| --- | --- | --- |
| ハ－１．安全弁 | 安全弁の有無 ・有 ・無 | 高圧ガス設備試験合格品 又は大臣認定品であること。 |
| ハ－２．液面計 | 液面計の有無 ・有 ・無 | 高圧ガス設備試験合格品 又は大臣認定品であること。 |
| ハ－３．過充てん防止装置 | 過充てん防止装置の有無 ・有 ・無 | 高圧ガス設備試験合格品 又は大臣認定品であること。 |
| ハ－４．液取入弁 （カップリング用液流出防止装 置付） | 液取入弁及びカップリング用液 流出防止装置の有無 ・有 ・無 | 高圧ガス設備試験合格品 又は大臣認定品であること。 |
| ハ－５．ガス取出弁 （ガス放出防止器又は緊急遮断装置付） | ガス取出弁及びガス放出防止器 又は緊急遮断装置の有無 ・有 ・無 | 高圧ガス設備試験合格品 又は大臣認定品であること。 |
| ハ－６．液取出弁 （ガス放出防止器又は緊急遮断装置付） | 液取出弁及びガス放出防止器又 は緊急遮断装置の有無 ・有 ・無 | 高圧ガス設備試験合格品 又は大臣認定品であること。 |
| ハ－７．均圧弁 （カップリング付） | 均圧弁及びカップリングの有無 ・有 ・無 | 高圧ガス設備試験合格品 又は大臣認定品であること。 |
| ハ－８．プロテクターによる 保護 | 付属機器全てのふた付プロテクターよる保護の有無 ・有 ・無 （厚４.５ｍｍ以上ＪＩＳ３１０１ ＳＳ４００又は同等以上） |  |
| ハ－９，10．警戒標 | ①液化石油ガス又はＬＰガス貯蔵の表示（朱書） ・有 ・無 ②火気厳禁の表示（朱書） ・有 ・無 ③緊急連絡先の表示 ・有 ・無 |  |
| ハ－11，12．腐食防止措置及び 転倒防止措置 | ①腐食防止措置の有無 ・有 ・無 ②電気防食措置（３ｋｇマグネシュウム４本以上） マグネシュウム ｋｇ× 本 ③転倒防止措置の有無 ・有 ・無 |  |
| ホ－１～６．地盤面下に埋設 した場合の基準 | ①埋設深さ（貯槽頂部：地盤面から３０ｃｍ以上） ・ ｃｍ ②自動車等車両乗入防止措置 ・有 ・無 ③地下水による浮き上がり防止措置 ・有 ・無 ④石塊等のない土砂又は砂の使用 ・有 ・無 ⑤ガス検知用の孔あき管の設置 ・有 ・無 ⑥埋立位置を示す標識杭 ・有 ・無 ⑦プロテクターふたの不燃性断熱材の裏当て（厚さ ・有 ・無 ５ｃｍ以上のもの） |  |
| ヘ．火気との距離 | バルク貯槽の外面から火気までの距離 ｍ |  |
| 第４～６号 ガス漏れ検知器等 | ①ＬＰガスの通る部分の気密試験実施・合格の有無 ・有 ・無 |  |
|  | ②プロテクター内のガス漏れ検知器・常時監視システムの有無 ・有 ・無 |  |
|  | ③バルク貯槽と調整器の間で液状のＬＰガスが滞留しにくい措置の有無 ・有 ・無 |  |

| 第８号 イ、ロ、ハ 供給管の耐圧試験合格の 状況 | ①バルク貯槽と調整器の間の管（２.６Mpa以上の耐圧試験） ・適 ・非 |
| --- | --- |
|  | ②調整器とガスメーター間の管（０.８Mpa以上の耐圧試験） ・適 ・非 |
|  | ③二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間の管（０.８Mpa以上の耐圧 試験） ・適 ・非 |