S2-11

高機能消防指令システム要求水準書

天草広域連合ネットワーク通信機器に求める装置要件

天草広域連合消防本部

令和８年３月

１　　技術的要件

⑴　仕様

ア　機器の設定

- 基本的には既存のリング構成、冗長構成、コンフィグを継承した機器設定を行うこと。ただし、受注者が業務効率、運用コスト削減等で発注者に有益と思われる設定変更があれば提案すること。

- 電源は高機能消防指令システムの無停電電源装置からの入力とする。

イ　動作確認

  - 機器の単体試験は、原則として据付け時に実施し、各種ランプ表示の確認、最新リビジョンの確認、機器管理ラベルを貼付する事とする。機器が、正常に安定動作する事をその都度確認すること。

  - 動作、機能が不良の場合は、直ちにその原因を特定し、正常に動作するよう設定情報の見直し、機器の修補等の適切な処理を行うこと。

  - 問題が生じた場合は、速やかに発注者に報告を行い、その指示に従うこと。

  - すべての機器の据付け、単体動作試験が完了した後、該当機器に対しリング構成機能検証冗長化検証、VLAN構成検証、リダンダント機能検証、QoS機能検証、ネットワーク管理機能検証、障害発生シミュレーションによる機能検証を行うこと。ネットワークが各施設間で正常に安定動作、機能する事を確認すること。

ウ　保証

(ア)　調達する機器については、７年間保証すること。

(イ)　ライセンスが必要な機器については、原則として７年間のライセンスが保有できること。

(ウ)　機器の取扱説明書、運用手順書、障害マニュアル等を提供すること。

エ　責任分界

(ア)　伝送路設備作業と責任分界

a　本事業において、伝送路整備設備を破損した場合は、受注者の負担において修理及び原型復旧するものとする。

b　現地動作試験において不具合が生じ、その原因が伝送路設備にあると思われる場合、受注者は現状と処理状況を書面にて発注者に報告し、その指示に従うこと。

(イ)　電気設備作業との責任分界

a　本部及び各消防署・分署等に設置するUPSの機器側は分電盤から伸ばしたPDUを責任分界点とする。

ｂ　本事業において、電源設備を破損した場合は、受注者の負担において修理及び原型復旧するものとする。

ｃ　現地動作試験において不具合が生じ、その原因が電源設備にあると思われる場合、受注者は原状と処理状況を書面にて発注者に報告し、その指示に従うこと。

- 物品仕様（ネットワーク機器等）

ネットワーク構成については、別図に示す３リング構成とする。また、天草広域連合消防本部については、２基による冗長構成を行うものとする。

下記については参考スペックとし、ネットワーク機器数量表に記載の数量及び詳細構成は受注者との協議による。

| ① コアスイッチ 参考機器：ApresiaNP2100-48T4X若しくは同等以上の機器 |  |
| --- | --- |
| No | 仕 様 書 |
| 1 | IEEE802.3およびIEEE802.3uおよびIEEE802.3ab対応10／100／1000BASE-T自動認識ポートを48ポート以上有すること。また、IEEE802.3ae対応10GBASE-Rを4ポート以上有し、この4ポートはすべてIEEE802.3z対応1000BASE-Xポートとしても使用が可能であること。 |
| 2 | 10GBASE-Rポートは、Active Optical Cableを用いた接続に対応していること |
| 3 | 外部監視用に、10/100BASE-TXに対応した専用のマネージメントポートを有していること。 |
| 4 | 19インチラックに搭載固定が可能であり、高さが1Uであること。 |
| 5 | 動作可能温度は0℃～50℃であること。 |
| 6 | 消費電力は58W以下であること。 |
| 7 | スイッチのバックプレーン帯域が、176Gbps以上であること。 ポートの組合せによってはワイヤースピード非対応。（ポート1～24、49、50とポート25～48、51、52間の帯域は24.3Gbps） |
| 8 | MACアドレステーブルは16,000以上であること。 |
| 9 | VLANの標準プロトコルであるIEEE802.1Q機能を有すること。単体あたり4094個のVLANを設定することが可能なこと。 |
| 10 | ポート毎にVLAN設定が可能なこと。 |
| 11 | プライベートVLAN機能を有すること。 |
| 12 | 入出力双方向トラフィックの帯域を64k以下の単位で制限可能であること。 |
| 13 | 帯域制御のキューの数は8個以上有すること。 |
| 14 | 802.1pユーザプライオリティ値による帯域制御が可能なこと。 |
| 15 | IP Precedence値/DSCP値による帯域制御が可能なこと。 |
| 16 | RR(Round Robin),WRR(Weighted Round Robin),SPQ(Strict Priority Queue),WDRR(Weighted Deficit Round Robin)をサポートすること。または、同等の機能を有すること。 |
| 17 | アクセスリスト機能は以下の機能を有すること |
| 18 | 設定可能なフィルタは、全てハードウェア処理が可能なこと。 |
| 19 | Ingressで1,792個以上、Egressで512個以上の設定が可能なこと。 |
| 20 | Layer2～Layer4の制御が可能なこと。 |
| 21 | TCP/UDPポートのレンジ指定が可能なこと。 |
| 22 | ToSフィールドの値による制御、ToS値の書き換えが可能なこと。 |
| 23 | MACアドレスのベンダコード部による制御が可能なこと。 |
| 24 | IPv6アドレス及びFlow-Labelによる制御が可能なこと。 |
| 25 | マルチキャスト、ブロードキャスト、unknownユニキャストのフラッディング数制限機能を有し、設定値を超えた場合、フラッディングフレームの中継数を制限する機能を有すること。また、設定値以下になった場合には制限を自動解除する機能を有すること。 |
| 26 | マルチキャスト、ブロードキャスト、unknownユニキャストのフラッディング数制限機能を有し、設定値を超えた場合、当該ポートをシャットダウンさせる機能を有すること。 |
| 27 | DHCPサーバ機能を有すること。 |
| 28 | ユーザーポートに設定したVLANに関して、DHCPクライアント機能を有すること。 |
| 29 | DHCP auto configuration機能を有すること。 |
| 30 | ポートチャネル（IEEE802.3ad）をサポートし、8ポート以上束ねて、静的、動的（LACP）に帯域を拡張する機能を有すること。また、分散アルゴリズムを選択できること。 |
| 31 | 監視ポートのリンク状態に連携し、追従ポートを強制的にリンクダウン/アップさせることが可能であること。 |
| 32 | 任意のポートに対してミラーリング機能を設定可能であること。 |
| 33 | ネットワーク上にある他の装置で送受信されているフレームをミラーリングするリモートミラーリング機能を有すること。 |
| 34 | SNMPエージェント(v1/v2c/v3)機能を有すること。 |
| 35 | RMONエージェント機能を有すること。 |
| 36 | NTP機能を有すること。 |
| 37 | Telnet、SSH機能を有すること。 |
| 38 | sFlow機能を有すること。 |
| 39 | IEEE802.1AB準拠のLLDPに対応していること。 |
| 40 | 装置の設定および管理用として、シリアルケーブルを介したコンソール接続が可能なこと。 |
| 41 | 装置交換時において、外部記憶媒体を差換えるだけで、装置のOS、設定情報を引き継ぎ、起動することが可能なこと。また一括バックアップ/リストア機能を有し、外部記憶媒体への操作が容易に行えること。 |
| 42 | 突発的な停電による装置への給電停止時においても、装置断直前までの動作ログを全て装置の内部に保存しておくことが可能であること。 |
| 43 | LSI のメモリーエラーを検知した場合、syslogによる通知ができ、自動で復旧動作を行える機能を有すること。 また、システム状態の異常を検知した際に行うアクションを指定できること。 |
| 44 | Multicastフィルタリング機能を有すること(IGMPsnooping/MLDsnooping, Querier, Filtering) |
| 45 | RADIUS,TACACS+によるログイン認証機能を有すること。 |
| 46 | RADIUS,TACACS+によるアカウンティング機能を有すること。 |
| 47 | Web, MAC, 802.1X, ゲートウェイ認証のアカウンティングが可能であること。 |
| 48 | コンソール、リモート接続で手動でブザーを鳴らしたり、アラームLEDを点滅させることが可能であること。 |
| 49 | 自装置の発するループ検知フレームを受信することでループ構成を検知した場合には、該当ポートのフレーム送受信を停止する機能を有すること。 |
| 50 | ループ防止機能が働いた際には、syslogによる通知が可能であること。 |
| 51 | VLAN単位でループ防止機能を動作できること。 |
| 52 | ポートでループを検知した際にブザーを鳴らしたり、アラームLEDを点滅させるオプションを選択可能であること。 |
| 53 | 平均200ms～300msの切替時間を満たすことが可能なL2冗長プロトコルを有する装置であること。 |
| 54 | 安定動作のため、(1)のL2冗長プロトコルがネットワーク正常性の確認のために送出する制御フレームの中継及び受信処理は、CPUが介在するソフトウェア処理ではなくハードウェア処理で行われていること。 |
| 55 | 本L2冗長プロトコルによるリング構成時、1台の装置に設定できるリング数は50リング以上であること。 |
| 56 | 回線障害時に、リンクダウン通知フレームを用いて、高速に切り替える仕組みを有すること。 |
| 57 | 同一リング内のノード数には制限がないこと。 |
| 58 | 障害復旧は、手動切り替え、及びタイマーによる自動切換えを任意に選択できること。 |
| 59 | スタック構成においてもMMRP-Plusをサポートしていること。 |
| 60 | ITU-T G.8032に準拠したEthernet Ring Protection Switching(ERPS)機能を有すること |
| 61 | 4台以上の装置でスタック構成を組み、1台の仮想スイッチとして設定、運用することが可能であること。 |
| 62 | スタック構成はリングトポロジー、チェーントポロジーをサポートすること。 |
| 63 | スタック構成で装置跨ぎのポートチャネルをサポートすること。 |
| 64 | スタック構成でメンバー装置の復旧、追加時にMasterの切り替わりを抑制する機能を有すること。 |
| 65 | スタック構成はLayer2スイッチとして動作すること。 |
| 66 | IEEE802.3ah準拠のEtherOAM機能を有すること。 |
| 67 | IEEE802.1ag準拠のCFM機能を有すること。 |
| 68 | 独自仕様による単方向リンク検出機能(ULD)を有すること。また、単方向リンクを検出したインターフェースを自動的にシャットダウンできること。 |
| 69 | 独自仕様による単方向リンク検出機能(LLDP疑似リンクダウン)を有すること。また、単方向リンクを検出したインターフェースを自動的にシャットダウンできること。 |
| 70 | 装置1台あたり、768端末以上の認証が可能なこと。 |
| 71 | MAC、Webよる認証機能を有し、クライアント端末に専用ソフトは不要なこと。 |
| 72 | 認証方式毎に、問い合わせる認証サーバを分ける機能を有すること。 |
| 73 | MAC認証およびWeb認証、双方の認証が許可されることでネットワークアクセスが許可される仕組みを有すること。 |
| 74 | MAC認証および802.1X認証、双方の認証が許可されることでネットワークアクセスが許可される仕組みを有すること。 |
| 75 | Web認証および802.1X認証、双方の認証が許可されることでネットワークアクセスが許可される仕組みを有すること。 |
| 76 | Web認証、802.1X認証、MAC認証、全ての認証が許可されることでネットワークアクセスが許可される仕組みを有すること。 |
| 77 | クライアントOSとしてWindows、UNIX、macOS、Linuxなどに対応していること。 |
| 78 | 認証ポートにおいて、認証を行わずに特定の端末からの通信や特定のサーバへの通信等を許可する機能を有すること。また認証前に許可する通信はアクセスリスト機能によってハードウェア処理で実現可能であること。アクセスリストでは128以上の設定が可能であること。 |
| 79 | 未認証のPCが任意のWebサイトにアクセスすると、Web認証を行うための認証ページを強制的にPC画面に表示させる機能を有すること。また設定により、認証ページは外部のWebサーバに持たせることが可能なこと。 |
| 80 | スイッチ内に保有するWeb認証を行なうための認証ページは、全てそれぞれ個別に、HTMLによるカスタマイズすることが可能であること。 |
| 81 | 装置の認証ポートにL2スイッチや無線APを接続した場合においてもL2スイッチや無線AP配下の端末を個別に認証する機能を有すること。また、L2スイッチとはリンクアグリゲーションにより接続されていた場合も同様に認証が可能なこと。 |
| 82 | 装置の認証ポートに接続したL2スイッチや無線AP配下の端末の認証方法には、MAC認証、Web認証、IEEE802.1X認証のいずれの認証方式も選択することが可能であり、かつ併用することも可能であること。 |
| 83 | 装置の認証ポートに接続したL2スイッチや無線AP配下の端末に対し、認証ポートとは異なるVLANを端末毎に動的に割り当てることが可能であること。動的に割り当てることが可能な端末数は768端末以上可能であること。 |
| 84 | ローミングにより接続する無線APが変更されたとしても、再認証を必要とせず通信を継続する機能を有すること。 |
| 85 | 装置にユーザ識別のため情報源(DB)を保有することが可能であり、RADIUSサーバ不通時にこれを参照する機能を有すること。また、RADIUSサーバ不通時に強制的に認証を許可する機能を有すること。 |
| 86 | 装置の認証ポートに接続したルータやL3スイッチ配下の端末に対し、Webブラウザーを用いたユーザ名/パスワードによる認証を、IPアドレス毎に個別に行うことが可能であること |
| 87 | Web 認証時に、ユーザーはブラウザー上から、任意に参照先認証サーバを選択できる機能を有すること。 |
| 88 | Web 認証時、およびMAC認証時に複数設定されている認証(RADIUSサーバーグループ指定、ローカル、強制)のうち、いずれか1 つの認証に成功すれば認証成功とする機能を有すること。 |
| 89 | 任意に指定した端末からの認証要求を、一定時間、拒否することが可能であること。 |
| 90 | 認証方式毎に、ログアウト条件を設定できること。 |
| 91 | 認証前後で、適用されるアクセスリストを分けることが可能であること。また、本機能はMAC認証、Web認証、IEEE802.1X認証のいずれの認証方式でも対応可能であること。 |
| 92 | ユーザー毎にクラスを割り振ることで、認証後に適用されるアクセスリスト、ルーティング、優先制御をクラス単位で柔軟に実施できる機能を有すること。さらに、本機能は、MAC認証、Web認証、IEEE802.1X認証といった認証方式に依存せず、ユーザー、端末を特定でき、MAC認証、Web認証においては、RADIUSを使用せず、APRESIA単体での実現も可能であること。 |
| 93 | MAC認証で認証失敗した端末に関して、認証処理を行わない期間を秒単位(最大値は24時間)で設定できること。 |
| 94 | 複数の認証で認証成功した際に通信可能とするアンド認証において、認証成功時の動的VLANの決定要素となる認証方式を指定できること。 |
| 95 | スタック構成においてもWeb、MAC、IEEE802.1Xの各認証証及びDHCPスヌーピングをサポートしていること。 |
| 96 | スタック構成において、マスター断時にバックアップに認証情報が引き継がれるモードをサポートしていること。 |
| 97 | 装置内のVLANにIPアドレスを設定し、そのIPアドレスをゲートウェイとする端末同士で、VLAN間ルーティング可能であること。 |
| 98 | スタティックルーティング機能を有すること。 |
| 99 | SDメモリーカード1GBを追加すること。 |

| ② リングスイッチ 参考機器：ApresiaNP2100-24T4X若しくは同等以上の機器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No |  |  | 仕 様 書 |  |
| 1 |  |  | IEEE802.3およびIEEE802.3uおよびIEEE802.3ab対応10／100／1000BASE-T自動認識ポートを24ポート以上有すること。また、IEEE802.3ae対応10GBASE-Rを4ポート以上有し、この4ポートはすべてIEEE802.3z対応1000BASE-Xポートとしても使用が可能であること。 |  |
| 2 |  |  | 10GBASE-Rポートは、Active Optical Cableを用いた接続に対応していること |  |
| 3 |  |  | 外部監視用に、10/100BASE-TXに対応した専用のマネージメントポートを有していること。 |  |
| 4 |  |  | 19インチラックに搭載固定が可能であり、高さが1Uであること。 |  |
| 5 |  |  | 動作可能温度は0℃～50℃であること。 |  |
| 6 |  |  | 消費電力は58W以下であること。 |  |
| 7 |  |  | スイッチのバックプレーン帯域が、176Gbps以上であること。 ポートの組合せによってはワイヤースピード非対応。（ポート1～24、25、26とポート27、28間の帯域は24.3Gbps） |  |
| 8 |  |  | MACアドレステーブルは16,000以上であること。 |  |
| 9 |  |  | VLANの標準プロトコルであるIEEE802.1Q機能を有すること。単体あたり4094個のVLANを設定することが可能なこと。 |  |
| 10 |  |  | ポート毎にVLAN設定が可能なこと。 |  |
| 11 |  |  | プライベートVLAN機能を有すること。 |  |
| 12 |  |  | 入出力双方向トラフィックの帯域を64k以下の単位で制限可能であること。 |  |
| 13 |  |  | 帯域制御のキューの数は8個以上有すること。 |  |
| 14 |  |  | 802.1pユーザプライオリティ値による帯域制御が可能なこと。 |  |
| 15 |  |  | IP Precedence値/DSCP値による帯域制御が可能なこと。 |  |
| 16 |  |  | RR(Round Robin),WRR(Weighted Round Robin),SPQ(Strict Priority Queue),WDRR(Weighted Deficit Round Robin)をサポートすること。または、同等の機能を有すること。 |  |
| 17 |  |  | アクセスリスト機能は以下の機能を有すること |  |
| 18 |  |  | 設定可能なフィルタは、全てハードウェア処理が可能なこと。 |  |
| 19 |  |  | Ingressで1,792個以上、Egressで512個以上の設定が可能なこと。 |  |
| 20 |  |  | Layer2～Layer4の制御が可能なこと。 |  |
| 21 |  |  | TCP/UDPポートのレンジ指定が可能なこと。 |  |
| 22 |  |  | ToSフィールドの値による制御、ToS値の書き換えが可能なこと。 |  |
| 23 |  |  | MACアドレスのベンダコード部による制御が可能なこと。 |  |
| 24 |  |  | IPv6アドレス及びFlow-Labelによる制御が可能なこと。 |  |
| 25 |  |  | マルチキャスト、ブロードキャスト、unknownユニキャストのフラッディング数制限機能を有し、設定値を超えた場合、フラッディングフレームの中継数を制限する機能を有すること。また、設定値以下になった場合には制限を自動解除する機能を有すること。 |  |
| 26 |  |  | マルチキャスト、ブロードキャスト、unknownユニキャストのフラッディング数制限機能を有し、設定値を超えた場合、当該ポートをシャットダウンさせる機能を有すること。 |  |
| 27 |  |  | DHCPサーバ機能を有すること。 |  |
| 28 |  |  | ユーザーポートに設定したVLANに関してDHCPクライアント機能を有すること。 |  |
| 29 |  |  | DHCP auto configuration機能を有すること。 |  |
| 30 |  |  | ポートチャネル（IEEE802.3ad）をサポートし、8ポート以上束ねて、静的、動的（LACP）に帯域を拡張する機能を有すること。また、分散アルゴリズムを選択できること。 |  |
| 31 |  |  | 監視ポートのリンク状態に連携し、追従ポートを強制的にリンクダウン/アップさせることが可能であること。 |  |
| 32 |  |  | 任意のポートに対してミラーリング機能を設定可能であること。 |  |
| 33 |  |  | ネットワーク上にある他の装置で送受信されているフレームをミラーリングするリモートミラーリング機能を有すること。 |  |
| 34 |  |  | SNMPエージェント(v1/v2c/v3)機能を有すること。 |  |
| 35 |  |  | RMONエージェント機能を有すること。 |  |
| 36 |  |  | NTP機能を有すること。 |  |
| 37 |  |  | Telnet、SSH機能を有すること。 |  |
| 38 |  |  | sFlow機能を有すること。 |  |
| 39 |  |  | IEEE802.1AB準拠のLLDPに対応していること。 |  |
| 40 |  |  | 装置の設定および管理用として、シリアルケーブルを介したコンソール接続が可能なこと。 |  |
| 41 |  |  | 装置交換時において、外部記憶媒体を差換えるだけで、装置のOS、設定情報を引き継ぎ、起動することが可能なこと。また一括バックアップ/リストア機能を有し、外部記憶媒体への操作が容易に行えること。 |  |
| 42 |  |  | 突発的な停電による装置への給電停止時においても、装置断直前までの動作ログを全て装置の内部に保存しておくことが可能であること。 |  |
| 43 |  |  | LSI のメモリーエラーを検知した場合、syslogによる通知ができ、自動で復旧動作を行える機能を有すること。 また、システム状態の異常を検知した際に行うアクションを指定できること。 |  |
| 44 |  |  | Multicastフィルタリング機能を有すること(IGMPsnooping/MLDsnooping, Querier, Filtering) |  |
| 45 |  |  | RADIUS,TACACS+によるログイン認証機能を有すること。 |  |
| 46 |  |  | RADIUS,TACACS+によるアカウンティング機能を有すること。 |  |
| 47 |  |  | Web, MAC, 802.1X, ゲートウェイ認証のアカウンティングが可能であること。 |  |
| 48 |  |  | コンソール、リモート接続で手動でブザーを鳴らしたり、アラームLEDを点滅させることが可能であること。 |  |
| 49 |  |  | 自装置の発するループ検知フレームを受信することでループ構成を検知した場合には、該当ポートのフレーム送受信を停止する機能を有すること。 |  |
| 50 |  |  | ループ防止機能が働いた際には、syslogによる通知が可能であること。 |  |
| 51 |  |  | VLAN単位でループ防止機能を動作できること。 |  |
| 52 |  |  | ポートでループを検知した際にブザーを鳴らしたり、アラームLEDを点滅させるオプションを選択可能であること。 |  |
| 53 |  |  | 平均200ms～300msの切替時間を満たすことが可能なL2冗長プロトコルを有する装置であること。 |  |
| 54 |  |  | 安定動作のため、(1)のL2冗長プロトコルがネットワーク正常性の確認のために送出する制御フレームの中継及び受信処理は、CPUが介在するソフトウェア処理ではなくハードウェア処理で行われていること。 |  |
| 55 |  |  | 本L2冗長プロトコルによるリング構成時、1台の装置に設定できるリング数は50リング以上であること。 |  |
| 56 |  |  | 回線障害時に、リンクダウン通知フレームを用いて、高速に切り替える仕組みを有すること。 |  |
| 57 |  |  | 同一リング内のノード数には制限がないこと。 |  |
| 58 |  |  | 障害復旧は、手動切り替え、及びタイマーによる自動切換えを任意に選択できること。 |  |
| 59 |  |  | スタック構成においてもMMRP-Plusをサポートしていること。 |  |
| 60 |  |  | ITU-T G.8032に準拠したEthernet Ring Protection Switching(ERPS)機能を有すること |  |
| 61 |  |  | 4台以上の装置でスタック構成を組み、1台の仮想スイッチとして設定、運用することが可能であること。 |  |
| 62 |  |  | スタック構成はリングトポロジー、チェーントポロジーをサポートすること。 |  |
| 63 |  |  | スタック構成で装置跨ぎのポートチャネルをサポートすること。 |  |
| 64 |  |  | スタック構成でメンバー装置の復旧、追加時にMasterの切り替わりを抑制する機能を有すること。 |  |
| 65 |  |  | スタック構成はLayer2スイッチとして動作すること。 |  |
| 66 |  |  | IEEE802.3ah準拠のEtherOAM機能を有すること。 |  |
| 67 |  |  | IEEE802.1ag準拠のCFM機能を有すること。 |  |
| 68 |  |  | 独自仕様による単方向リンク検出機能(ULD)を有すること。また、単方向リンクを検出したインターフェースを自動的にシャットダウンできること。 |  |
| 69 |  |  | 独自仕様による単方向リンク検出機能(LLDP疑似リンクダウン)を有すること。また、単方向リンクを検出したインターフェースを自動的にシャットダウンできること。 |  |
| 70 |  |  | 装置1台あたり、768端末以上の認証が可能なこと。 |  |
| 71 |  |  | MAC、Webよる認証機能を有し、クライアント端末に専用ソフトは不要なこと。 |  |
| 72 |  |  | 認証方式毎に、問い合わせる認証サーバを分ける機能を有すること。 |  |
| 73 |  |  | MAC認証およびWeb認証、双方の認証が許可されることでネットワークアクセスが許可される仕組みを有すること。 |  |
| 74 |  |  | MAC認証および802.1X認証、双方の認証が許可されることでネットワークアクセスが許可される仕組みを有すること。 |  |
| 75 |  |  | Web認証および802.1X認証、双方の認証が許可されることでネットワークアクセスが許可される仕組みを有すること。 |  |
| 76 |  |  | Web認証、802.1X認証、MAC認証、全ての認証が許可されることでネットワークアクセスが許可される仕組みを有すること。 |  |
| 77 |  |  | クライアントOSとしてWindows、UNIX、macOS、Linuxなどに対応していること。 |  |
| 78 |  |  | 認証ポートにおいて、認証を行わずに特定の端末からの通信や特定のサーバへの通信等を許可する機能を有すること。また認証前に許可する通信はアクセスリスト機能によってハードウェア処理で実現可能であること。アクセスリストでは128以上の設定が可能であること。 |  |
| 79 |  |  | 未認証のPCが任意のWebサイトにアクセスすると、Web認証を行うための認証ページを強制的にPC画面に表示させる機能を有すること。また設定により、認証ページは外部のWebサーバに持たせることが可能なこと。 |  |
| 80 |  |  | スイッチ内に保有するWeb認証を行なうための認証ページは、全てそれぞれ個別に、HTMLによるカスタマイズすることが可能であること。 |  |
| 81 |  |  | 装置の認証ポートにL2スイッチや無線APを接続した場合においてもL2スイッチや無線AP配下の端末を個別に認証する機能を有すること。また、L2スイッチとはリンクアグリゲーションにより接続されていた場合も同様に認証が可能なこと。 |  |
| 82 |  |  | 装置の認証ポートに接続したL2スイッチや無線AP配下の端末の認証方法には、MAC認証、Web認証、IEEE802.1X認証のいずれの認証方式も選択することが可能であり、かつ併用することも可能であること。 |  |
| 83 |  |  | 装置の認証ポートに接続したL2スイッチや無線AP配下の端末に対し、認証ポートとは異なるVLANを端末毎に動的に割り当てることが可能であること。動的に割り当てることが可能な端末数は768端末以上可能であること。 |  |
| 84 |  |  | ローミングにより接続する無線APが変更されたとしても、再認証を必要とせず通信を継続する機能を有すること。 |  |
| 85 |  |  | 装置にユーザ識別のため情報源(DB)を保有することが可能であり、RADIUSサーバ不通時にこれを参照する機能を有すること。また、RADIUSサーバ不通時に強制的に認証を許可する機能を有すること。 |  |
| 86 |  |  | 装置の認証ポートに接続したルータやL3スイッチ配下の端末に対し、Webブラウザーを用いたユーザ名/パスワードによる認証を、IPアドレス毎に個別に行うことが可能であること |  |
| 87 |  |  | Web 認証時に、ユーザーはブラウザー上から、任意に参照先認証サーバを選択できる機能を有すること。 |  |
| 88 |  |  | Web 認証時、およびMAC認証時に複数設定されている認証(RADIUSサーバーグループ指定、ローカル、強制)のうち、いずれか1 つの認証に成功すれば認証成功とする機能を有すること。 |  |
| 89 |  |  | 任意に指定した端末からの認証要求を、一定時間、拒否することが可能であること。 |  |
| 90 |  |  | 認証方式毎に、ログアウト条件を設定できること。 |  |
| 91 |  |  | 認証前後で、適用されるアクセスリストを分けることが可能であること。また、本機能はMAC認証、Web認証、IEEE802.1X認証のいずれの認証方式でも対応可能であること。 |  |
| 92 |  |  | ユーザー毎にクラスを割り振ることで、認証後に適用されるアクセスリスト、ルーティング、優先制御をクラス単位で柔軟に実施できる機能を有すること。さらに、本機能は、MAC認証、Web認証、IEEE802.1X認証といった認証方式に依存せず、ユーザー、端末を特定でき、MAC認証、Web認証においては、RADIUSを使用せず、APRESIA単体での実現も可能であること。 |  |
| 93 |  |  | MAC認証で認証失敗した端末に関して、認証処理を行わない期間を秒単位(最大値は24時間)で設定できること。 |  |
| 94 |  |  | 複数の認証で認証成功した際に通信可能とするアンド認証において、認証成功時の動的VLANの決定要素となる認証方式を指定できること。 |  |
| 95 |  |  | スタック構成においてもWeb、MAC、IEEE802.1Xの各認証証及びDHCPスヌーピングをサポートしていること。 |  |
| 96 |  |  | スタック構成において、マスター断時にバックアップに認証情報が引き継がれるモードをサポートしていること。 |  |
| 97 |  |  | 装置内のVLANにIPアドレスを設定し、そのIPアドレスをゲートウェイとする端末同士で、VLAN間ルーティング可能であること。 |  |
| 98 |  |  | スタティックルーティング機能を有すること。 |  |
| 99 |  |  | SDメモリーカード1GBを追加すること。 |  |
| ③ ネットワーク管理ソフトウェア 参考機器：AN-Manager Station若しくは同等以上の機器 |  |  |  |  |  |
| No |  | 仕 様 書 |  |  |  |
| 1 |  | 対象機器をグループ分けし、階層的な管理が可能であること。 |  |  |  |
| 2 |  | SNMP対応機種については、機種名やMACアドレス、SNMP基本情報(sysObjectId、sysName、sysDescr等)の詳細情報を管理可能であること。 |  |  |  |
| 3 |  | 機器に対してPingまたはSNMPによる定期的なステータスポーリングを行い、機器稼働状態を反映。通信障害発生時や復旧時に、自動的に外部アプリケーションを実行可能が可能であること。 |  |  |  |
| 4 |  | 機器が送信するTrap/Syslogを受信し、機器毎・グループ毎にリアルタイム表示。表示メッセージや重要度のカスタマイズ、及び自動的に外部アプリケーションを実行可能であること。 |  |  |  |
| 5 |  | Server-Clientシステムに対応し、TLS通信によりセキュアなHTTP接続環境で利用可能であること。 |  |  |  |
| ④ 単体型メディアコンバーター 参考機器：FXC製LEX1851-1F 若しくは同等以上の機器 |  |  |  |
| No | 仕 様 書 |  |  |
| 1 | 使用電源はACアダプタでAC100V（50/60Hx）であること。 |  |  |
| 2 | 最大消費電力は、4.0W以下であること。 |  |  |
| 3 | 動作時温度 0～55℃に対応していること。 |  |  |
| 4 | EMI規格 VCCIクラスAの適語性であること。 |  |  |
| 5 | 10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-TのRJ45のUTPポートを1つ、SFPスロット 1つ有していること。 |  |  |
| 6 | 電源等のON/OFF状態を判別できるLEDの表示機構を有すること。 |  |  |
| 7 | 10/100/1000BASE-Tのポートは、AUTO MDI/MDI-Xで、オートネゴシエーションに対応していること。また、DIPスイッチにてAUTO MDI/MDI-XからMDIまたはMDI-Xの固定設定がおこなえること。 |  |  |
| 8 | 10/100/1000BASE-Tのポートは、DIPスイッチで通信速度、Full/Harf固定設定が可能であること。 |  |  |
| 9 | 最大10,240バイトの転送フレームサイズに対応していること。 |  |  |
| 10 | Advanced ECOモード機能を有すること。また、DIPスイッチによりON/OFF設定が可能であること。 |  |  |
| 11 | LEP機能により、どちらかのｲﾝﾀｰﾌｪｰｽのリンクがダウンした場合、もう一方のリンクも自動的にダウンすること。（リンクフォワード機能） |  |  |
| 12 | LLCF機能はON/OFF切替可能であること。 |  |  |
| 13 | フラッディングモード機能を有すること。また、DIPスイッチON/OFFによりMAC学習をする/市内の設定がおこなえること。 |  |  |

| ⑤ Giga SFPモジュール1芯版 SCコネクタ 参考機器：FXC製MGB-SLX40A-SC/40B-SC若しくは同等以上の機器 |  |
| --- | --- |
| No | 仕 様 書 |
| 1 | 1芯版SFPであること。 |
| 2 | コネクタ形状はSCコネクタであること。 |
| 3 | DDM機能を搭載したSFPであること。 |
| 4 | ひかり許容損失は5dB～20dBであること。 |
| 5 | 伝送距離（目役）はUp to 40kmであること。 |

| ⑥ Giga SFPモジュール1芯版 SCコネクタ 参考機器：FXC製MGB-SLX80A-SC/80B-SC若しくは同等以上の機器 |  |
| --- | --- |
| No | 仕 様 書 |
| 1 | 1芯版SFPであること。 |
| 2 | コネクタ形状はSCコネクタであること。 |
| 3 | DDM機能を搭載したSFPであること。 |
| 4 | ひかり許容損失は8dB～26dBであること。 |
| 5 | 伝送距離（目役）はUp to 80kmであること。 |

４　提出図書

- 詳細設計図書

（S2-07）「高機能消防指令システム要求水準書」の４作業の実施内容に示す提出図書以外に下記に示す図書を提出すること。

高機能消防指令システム全体のネットワークは広範囲のため（S2-11）「天草広域連合ネットワーク通信機器に求める装置要件」の範囲を抜粋した範囲とする。

ア　仕様機器型番リスト

イ　仕様確認書（仕様に機器が確認できるようなカタログ等）

詳細設計完了後で可能

⑵　完成図書

ア　機器型番、機器No.管理表

イ　総合検査表

ウ　ネットワーク構成図

エ　ネットワークを抜粋した設定図書

オ　操作説明書

カ　ネットワーク管理ソフト説明書

キ　ライセンス保証書

ク　その他発注者が必要とする書類

※写真については機器据付等の前・中・後、機器検査時の写真

※提出方法については紙１部、データ１式

| ネットワーク機器数量表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 品名 | 規格・型番 | 数量 |  | 備考 |
|  | 品名 |  |  |  |  |
| 1 | Apresia | ApresiaNP2100-48T4X | 2 | 個 | 参考機種 |
|  | ApresiaNP2100(52P) |  |  |  |  |
| 2 | Apresia | HC-SD1G-A01 | 2 | 個 | 参考機種 |
|  | SDメモリーカード 1GB(Apresia15000シリーズ用) |  |  |  |  |
| 3 | Apresia | ApresiaNP2100-24T4X | 14 （2） | 個 | 参考機種 |
|  | ApresiaNP2100(28P) |  |  |  |  |
| 4 | Apresia | HC-SD1G-A01 | 12 | 個 | 参考機種 |
|  | SDメモリーカード 1GB(Apresia15000シリーズ用) |  |  |  |  |
| 5 | AA | HCLMANAGERSTATION | 1 | 式 | 参考機種 |
|  | GUIツールの管理プラットフォーム（監視ソフト） |  |  |  |  |
| 6 | FXC | LEX1851-1F | 26 （2） | 個 | 参考機種 |
|  | 10/100/1000BASE-T ×1 to SFP ×1 メディアコンバータ |  |  |  |  |
| 7 | FXC | MGB-SLX40A-SC | 12 （2） | 個 | 参考機種 |
|  | 1000BASE-LX SC SMF 1芯 40km |  |  |  |  |
| 8 | FXC | MGB-SLX40B-SC | 12 （2） | 個 | 参考機種 |
|  | 1000BASE-LX SC SMF 1芯 40km |  |  |  |  |
| 9 | FXC | MGB-SLX80A-SC | 3 （1） | 個 | 参考機種 |
|  | 1000BASE-LX SC SMF 1芯 80km |  |  |  |  |
| 10 | FXC | MGB-SLX80B-SC | 3 （1） | 個 | 参考機種 |
|  | 1000BASE-LX SC SMF 1芯 80km |  |  |  |  |

※（　）内の数値は予備の数